## 检修
项目名称：广西壮族自治区生殖医院消防设施维修更换项目 | [5 empty] | 报价日期：
询价单位：广西壮族自治区生殖医院 | [5 empty] | 报价单号：
询价人： | [5 empty] | 报价人：
联系电话/传真： | [5 empty] | 联系人： 联系电话：
序号 | 系统类别 | 故障（位置）部位 | 单位 | 工作量 | 单价 | 金额（元） | 维修更换标准及措施
1 | 消防供配电 | 联动测试时，主楼负1层至13层及屋面的应急照明、办公照明、公共照明、空调未切断：主楼配电间各控制箱未设置输入输出模块的有：负1、1、4、5、7、9、11、13、屋面层各4个；2、8、10、12层各2个；3层5个；6层1个（不符合GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范）。 | 套 |  |  |  | 主楼负1层至13层及屋面重新敷设信号总线及24V电源ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线，穿JDG20金属线管保护，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设输入输出模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5155）及中间继电器（24V）。
2 |  |  | 个 |  |  |  | 增设模块箱（8位），箱内配备20位接线端子。
3 |  |  | 个 |  |  |  | 增设模块箱（4位），箱内配备20位接线端子。
4 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在新增的火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
5 |  | 副楼1层至6层的配电间内应急照明、开关总箱内未设置输入输出模块的有：1层、6层各3个；4层、5层各2个；2层、3层各1个（不符合GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范）。 | 套 |  |  |  | 副楼1层至6层的配电间内重新敷设信号总线及24V电源线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线，穿JDG20金属线管保护，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设输入输出模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5155）及中间继电器（24V）。
6 |  |  | 个 |  |  |  | 增设模块箱（8位），箱内配备20位接线端子。
7 |  |  | 个 |  |  |  | 增设模块箱（4位），箱内配备20位接线端子。
8 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在新增的火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
9 | 消防广播 | 测试时，副楼1层至6层电梯厅、走道未设消防应急广播（2层至6层各2个，1层电梯厅及1层体检中心阁楼共6个）。 | 套 |  |  |  | 从各层配电间敷设广播信号线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线至吊顶内，穿JDG20金属线管保护，线管涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设消防应急广播扬声器（3W）。
10 |  |  | 个 |  |  |  | 每层各增设1个广播模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5143）。
11 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在新增的火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
12 | 火灾自动报警系统 | 由于二次装修施工影响，CRT图形显示系统报警点位位置不准确，拟对主楼消防CRT图形显示系统进行整改编码、配置。 | 点 |  |  |  | 重新对主楼负1~13层（10回路）现场火灾报警设备读、写编码号，标注编码信息，重新编制纸质及电子编码表，并检测设备报警功能及联动功能。
13 |  |  | 层 |  |  |  | 重新制作主楼负1~13层(10回路）火灾报警设备点位平面图（纸质版及电子版）。
14 |  |  | 回路 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员对照火灾报警设备点位平面图重新在CRT图形显示装置上编辑设备点位地址（14个回路），调试其报警显示功能，并重现编辑联动公式。
15 |  | 监控室火灾自动报警系统总线盘仅剩8位空余，无法满足新增设报警设备的注册，需新增火灾报警控制器（现场原安装的火灾报警控制器机柜已无空余位置增设总线盘）。 | 台 |  |  |  | 增设火灾报警控制器（厂家：北大青鸟，型号：JB-TT-JBF-11SF-C/C200）。
16 |  |  | 套 |  |  |  | 增设总线控制盘（厂家：北大青鸟，型号：JBF-11SF-CK90D）。
17 |  |  | 组 |  |  |  | 增设蓄电池（型号：12V/12AH）。
18 |  |  | 台 |  |  |  | 增设双台式机柜（厂家：北大青鸟，型号：JBF-SF11/T）。
19 | 消防广播 | 主楼负1层联动测试时，消防应急广播未联动启动。 | 项 |  |  |  | 检修消防广播信号线路，修复断点故障，并委托北大青鸟厂家技术员至现场在火灾报警控制器上重新编辑联动公式及调试。
20 |  | 测试时，委托方要求主楼负1层至13层实现单楼层广播（GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范）。 | 套 |  |  |  | 敷设信号总线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线至吊顶内，穿JDG20金属线管保护，线管涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设广播模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5143）。
21 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
22 | 消防供配电 | 测试时，副楼6层配电间内照明（3P，32A）、空调控制箱断路器（3P，32A）未设有分励脱扣功能。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（32A/3P）。
23 |  | 测试时，副楼6层配电间内层流空调控制总箱4P断路器(4P,400A)未设有分励脱扣功能。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（400A/4P）。
24 |  | 测试时，副楼5层配电间内照明（4P，100A）、空调（4P，32A）控制箱断路器未设有分励脱扣功能。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（100A/4P）。
25 |  |  | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（32A/4P）。
26 |  | 测试时，副楼4层配电间内照明（4P，32A）、空调（3P，100A）控制箱断路器未设有分励脱扣功能。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（100A/3P）。
27 |  |  | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（32A/4P）。
28 | 消防供配电 | 测试时，副楼3层配电间内照明（3P，32A）控制箱断路器未设有分励脱扣功能。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（32A/3P）。
29 |  | 测试时，副楼2层配电间内总开关控制箱断路器（3P,160A）未设有分励脱扣功能。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（160A/3P）。
30 |  | 测试时，主楼4层AP-S4、AP-S3配电控制箱未设置带分励脱扣断路器。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（100A/3P）。
31 |  | 测试时，主楼3层AP-S1、AP-S2配电控制箱未设置带分励脱扣断路器。 | 套 |  |  |  | 更换带分励脱扣的断路器（100A/3P）。
32 | 消防供水系统 | 测试时，水泵房喷淋水泵一出水管上未设置有低位压力开关，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.4规定。 | 项 |  |  |  | 在水泵房喷淋水泵出水管中间部分切割，焊接1个沟槽式法兰（DN150），连接安装低位压力开关（规格：DN150/0-1.6Mpa），并安装沟槽法兰及卡箍与原管道连接。
33 |  |  | m |  |  |  | 敷设信号总线及24V电源ZR-RVVP 4*1.5mm²阻燃屏蔽线缆。
34 |  |  | m |  |  |  | JDG20金属线管保护，涂刷防火涂料（含配套线管辅材）。
35 |  | 测试时，水泵房喷淋控制柜及消火栓控制柜均未设置机械应急启动装置，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.12规定。 | 台 |  |  |  | 敷设4*16+1*10mm²电缆，安装柜体支架，增设机械应急启动柜（一控四，功率：37KW*2+45KW*2），安装完成后调试。
36 | 消防供水系统 | 测试时，屋面消防水箱消火栓系统和喷淋系统出水管上未设置流量开关。 | 项 |  |  |  | 在稳压泵房内喷淋系统出水管卡箍连接处切割，焊接1个沟槽式法兰（DN100），连接安装流量开关（规格DN100，DC24V供电），并安装沟槽法兰及卡箍与原管道连接。
37 |  |  | 项 |  |  |  | 在稳压泵房内消火栓系统出水管卡箍连接处切割，焊接1个沟槽式法兰（DN100），连接安装流量开关（规格DN100，DC24V供电），并安装沟槽法兰及卡箍与原管道连接。
38 |  |  | m |  |  |  | 从屋面消防水箱至负1层水泵房敷设控制线路ZR-KVV 4*1.5mm²阻燃控制电缆。
39 |  |  | m |  |  |  | 屋面水箱至电井段及电井至水泵房水泵控制柜敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材），用于保护线缆。
40 |  |  | m |  |  |  | 从屋面电梯机房敷设从屋面电梯机房敷设DC24V电源线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线，穿JDG20金属线管（含线管配套辅材）保护至流量开关。
41 | 自动喷水灭火系统 | 测试时，喷淋水泵设置的自动停泵功能不符合 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第 11.0.2 条规定。 | 台 |  |  |  | 重新调试喷淋水泵控制柜。
42 | 消防供水系统 | 测试时，水泵房消防水池、屋面消防水箱未设置就地液位显示装置。 | 套 |  |  |  | 在天面消防水箱及负1层水泵房消防水池处延长敷设投入式液位变送器电源线ZR-RVVP 4*1.5mm²（约100m）阻燃屏蔽线缆，穿JDG20金属线管（约102m，含直通、弯头、离墙码等配套线管辅材）保护，在消防控制室增设双路无线液位显示装置（厂家：苏州瑞能欧自动化科技有限公司,型号：RNO-2T803-AB）。
43 |  | 测试时，手柄式蝶阀关不严实的有：屋面高位水箱消火栓出水管上1套、副楼1楼DN100消火栓管上2套。 | 套 |  |  |  | 水箱排水，更换涡轮沟槽式蝶阀（DN100）。
44 |  | 测试时，手柄式蝶阀关不严实的有：屋面高位水箱DN80喷淋出水管2套手柄式蝶阀关不严实。 | 套 |  |  |  | 水箱排水，更换涡轮沟槽式蝶阀（DN80）。
45 | 消火栓 | 测试时，负一楼消火栓箱门框（含玻璃）损坏。 | 套 |  |  |  | 更换消火栓箱门框及玻璃（尺寸：1000mm*700mm）。
46 |  | 测试时，天面试验栓压力表损坏。 | 个 |  |  |  | 更换压力表（1.6Mpa)。
47 | 自动喷水灭火系统 | 测试时，13楼末端装置压力表损坏。 | 个 |  |  |  | 更换压力表（1.6Mpa)。
48 | 防火分隔设施 | 测试时，主楼1层西面电梯厅双开钢制乙级防火门损坏；东面楼梯间双开钢制乙级防火门门扇下部变形。 | ㎡ |  |  |  | 更换钢制双开防火门（尺寸：1510mm*2100mm）。
49 |  |  | ㎡ |  |  |  | 更换钢制双开防火门（尺寸：1250mm*2010mm）。
50 |  |  | 樘 |  |  |  | 旧门拆卸、搬运，新门安装后门框缝隙填补、补灰抹白及垃圾清运至指定地点。
51 | 防火分隔设施 | 测试时，主楼13层东面电梯厅双开钢制乙级防火门变形、损坏（闭门器连接杆松动、门扇完全开启时闭门器主体顶到墙壁）。 | 项 |  |  |  | 在闭门器碰靠墙壁处，使用切割机切割瓷砖开槽（尺寸:宽10cm*长20cm），使防火门门扇完全开启式闭门器主体顶不到墙壁，并调试。
52 |  |  | ㎡ |  |  |  | 更换钢制甲级双开防火门（尺寸：1270mm*2075mm）。
53 |  |  | 樘 |  |  |  | 旧门拆卸、搬运，新门安装后门框缝隙填补、补灰抹白及垃圾清运至指定地点。
54 |  | 测试时，主楼11层东面电梯厅双开钢制乙级防火门闭门器连接杆松动，顺序器缺失；主楼5层东面走道防火门闭门器拉杆螺钉缺失，未设置顺序器，门缝间隙大。 | 樘 |  |  |  | 安装防火门顺序器及闭门器拉杆螺钉，并调校防火门闭门器。
55 |  | 测试时，主楼9层东面楼梯间防火门门扇拖地，无法正常关闭；主楼6层东面走道防火门门缝间隙大，顺序器反装；主楼3层东走道、西面电梯厅防火门门缝间隙大。 | 项 |  |  |  | 调校防火门门扇及闭门器，重新安装主楼6层东面走道防火门顺序器。
56 |  | 测试时，主楼2层西面楼梯间防火门门缝间隙大、拖地、门扇完全开启时闭门器主体顶到墙壁。 | 项 |  |  |  | 在闭门器碰靠墙壁处，使用切割机切割瓷砖开槽（尺寸:宽10cm*长20cm），使防火门门扇完全开启式闭门器主体顶不到墙壁，并调试。
57 |  | 主楼负1层联动测试时，防火卷帘未下降。 | 项 |  |  |  | 检修消防信号线路，并委托北大青鸟厂家技术员至现场重新调整联动公式、注册及定义。
58 | 防烟、排烟系统 | 测试时，地下车库1#送风机房送风机防火阀、1#补风机房防火阀、2#风机房排烟防火阀、3#风机房排烟防火阀未设置监控模块。 | 个 |  |  |  | 增设输入输出模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5141）。
59 |  |  | m |  |  |  | 敷设信号总线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线，穿JDG20金属线管保护，涂刷防火涂料（含配套线管辅材）。
60 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
61 | 防烟、排烟系统 | 测试时，屋面1#、3#排烟防火阀防火阀未设置联锁停止风机线和监控模块。 | 个 |  |  |  | 增设输入输出模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5141）。
62 |  |  | m |  |  |  | 敷设信号总线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线，穿JDG20金属线管保护，涂刷防火涂料（含配套线管辅材）。
63 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
64 |  | 主楼联动测试时，送风阀模块未动作，风阀未打开的有：2、4、5、6、 7、8、9、11、12、13层；排烟阀模块未动作，排烟阀未打开的有：6、8、12层；主楼负1层联动测试时，南面1台风机未启动。 | 项 |  |  |  | 委托厂家技术员至现场重新调整联动公式、注册及定义。
65 | 应急照明、疏散指示标志 | 测试时，负1层水泵房未设置备用应急照明灯。 | 项 |  |  |  | 负1层水泵房敷设应急照明线路ZR-BV 2.5mm²阻燃铜芯线（火线、零线、底线），穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设2盏双灯头式应急灯。
66 |  | 联动测试时，主楼1层至5层、7层至8层、10层走道吸顶式应急照明灯未设明显试验标识，应急时间不足，无法手动启动。 | 套 |  |  |  | 走道灯槽内引线敷设应急照明线路ZR-BV 2.5mm²阻燃铜芯线（火线、零线、底线），穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材，增设双灯头式应急灯。
67 |  | 测试时，未设置安全出口灯的有：负一层配电房出口、天面1#、2#、3#电梯机房、污物电梯机房、消防稳压泵房、主楼10层东面走道上设置隔门处各1盏。 | 套 |  |  |  | 敷设安全出口灯线路ZR-BV 2.5mm²阻燃铜芯线（火线、零线、底线），穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设安全出口。
68 | 应急照明、疏散指示标志 | 测试时，主楼6层术后观察室未设置疏散指示标志。 | 项 |  |  |  | 主楼6层术后观察室敷设应急照明线路ZR-BV 2.5mm²阻燃铜芯线（火线、零线、底线），穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设1盏疏散指示标志。
69 |  | 测试时，主楼5层生殖妇科诊室 1~6 号储存室未设置应急照明灯及疏散指示标志灯各2盏；人工授精前隔断门未设置安全出口灯1盏。 | 套 |  |  |  | 主楼5层生殖妇科诊室 1~6 号储存室敷设应急照明ZR-BV 2.5mm²阻燃铜芯线（火线、零线、底线），穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设双灯头式应急灯。
70 |  |  | 套 |  |  |  | 主楼5层生殖妇科诊室 1~6 号储存室及人工授精前隔断门敷设疏散指示标志线路ZR-BV 2.5mm²阻燃铜芯线（火线、零线、底线），穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设疏散指示标志。
71 |  | 主楼5层、6层、8层、12层联动测试时，应急照明灯未点亮；主楼12层联动测试时，切断13层走道公共照明。 | 项 |  |  |  | 委托厂家技术员至现场重新调整联动公式、注册及定义。
72 |  | 测试时，副楼3层集中电源控制器UPS电源短路。 | 节 |  |  |  | 更换UPS电源（DA1209,12V,9AH）。
73 | 防烟、排烟系统 | 测试时，发电机房内70℃防火阀及事故排风机均未设置模块，联动时无法停止风机。 | 项 |  |  |  | 敷设信号总线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线，穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设2套输入输出模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5141）。
74 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
75 | 防烟、排烟系统 | 测试时，配电房事故排风机未设置模块，联动时无法停止风机。 | 项 |  |  |  | 敷设信号总线ZR-RVS 2*1.5mm²阻燃双绞线，穿JDG20金属线管，涂刷防火涂料（含配套线管辅材），增设1套输入输出模块（厂家：北大青鸟，型号：JBF5141）。
76 |  |  | 项 |  |  |  | 委托北大青鸟厂家技术员至现场在火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
77 | 气体灭火系统 | 测试时，副楼4层病例资料室1瓶七氟丙烷气体灭火装置灭火瓶组欠压。 | 瓶 |  |  |  | 送厂家进行钢瓶检查并作强度实验、瓶头阀拆洗、更换易损易老化部件、安全泄压膜片、气密及功能试验（若瓶头阀损坏或钢瓶出现裂缝需更换则另行报价）。
78 |  |  | kg |  |  |  | 气瓶进行检测维修后需重新充装七氟丙烷灭火药剂HFC227ea。
79 |  |  | 项 |  |  |  | 上门拆装及搬运、运输及包装费等费用。
80 | 消防器材 | 主楼1至13层（含副楼1至6层）未粘贴逃生窗标识，未配置破窗锤。 | 张 |  |  |  | 粘贴双面逃生窗标识（尺寸：60cm*60cm 三角形）。
81 |  |  | 把 |  |  |  | 配备破窗安全锤。
备注： |  |  |  |  | 金额合计